КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«Теплоенергомережа» Шептицької міської ради
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«Теплоенергомережа» Шептицької міської ради
НА 2025-2026 р.р 
🔷 1. Мета розробки  інвестиційної програми
Головною метою інвестиційної програми є підвищення енергоефективності системи теплопостачання міста Шептицький  шляхом модернізації та реконструкції теплових мереж.Програма передбачає зменшення втрат теплової енергії під час транспортування, скорочення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів, зниження витрат на експлуатацію обладнання.
Впровадження заходів дозволить:

· зменшити понаднормативні втрати теплової енергії;

· зменшити витрати підживлювальної води;

· покращити якість послуг теплопостачання для населення;

· підвищити економічну ефективність роботи підприємства.

🔷 2. Загальна інформація про підприємство
Повна назва: Комунальне підприємство «Теплоенергомережа» Шептицької міської ради
Скорочене: КП «ТЕМ» ШМР
Підприємство створено як правонаступник КП «Червоноградтеплокомуненерго», заснованого 30.10.2000 року відповідно до рішення № 414 виконавчого комітету Червоноградської міської ради.
Згідно з рішенням Шептицької міської ради № 3345 від 20.02.2025 р. та після державної реєстрації, з 29.04.2025 р. підприємство перейменовано на КП «ТЕМ» ШМР.
Основна діяльність підприємства:
· виробництво, транспортування та постачання теплової енергії споживачам у м. Шептицький, м. Соснівка та смт. Гірник.
3. Історія розвитку підприємства

Централізоване теплопостачання міст Шептицький, Соснівка та селища Гірник бере свій початок з 1956 року, коли були збудовані перші вугільні котельні, обладнані котлами типу «НІІСТУ-5». У 1959 році була збудована котельня в смт Гірник, а в 1960 році – котельня в м. Соснівка з котлами ДКВР. На той час теплопостачання здійснювали малопотужні квартальні котельні, розміщені переважно в підвальних приміщеннях.

У зв’язку з розвитком вугільної промисловості та розширенням житлової забудови, зросла потреба у потужніших системах теплопостачання. У 1961 році було змонтовано три котли ЕЧМ-15 на котельні шахти №1 «Червоноградська» для забезпечення теплом мікрорайонів Шептицький. У 1963 році встановлено три котли ДКВР–10/13 на котельні шахти №9 «Велико-Мостівська» для теплопостачання м. Соснівка. Котельня селища Гірник також була дооснащена котлами «Надточія».

У 1961 році введено в експлуатацію першу районну теплову станцію з двома котлами ПТВМ–50 на газовому паливі. У 1976 році в м. Шептицький  розпочав роботу перший центральний тепловий пункт, що забезпечив подачу гарячої води до багатоповерхових будинків.

З огляду на збільшення теплового навантаження, у 1975 році створено спеціалізоване управління комунальних котелень і теплових мереж у складі об’єднання «Укрзахідвугілля». У 1989 році підприємство перетворено на структурну одиницю об’єднання.

У процесі розвитку підприємству були передані три котли ЕЧМ-15 від котельні шахти №1 «Червоноградська» та три котли ДКВР–10/13 від шахти №9 «Велико-Мостівська», які згодом були газифіковані (у 1988 та 1997 роках відповідно). Також було газифіковано котли типу «Надточія» на інших котельнях.

З 1 жовтня 2000 року підприємство перейшло з державної у комунальну власність.
Відповідно до рішення Шептицької міської ради № 3345 від 20.02.2025 р., КП «Червоноградтеплокомуненерго» перейменовано у Комунальне підприємство «Теплоенергомережа» Шептицької міської ради (КП «ТЕМ» ШМР). Підприємство стало правонаступником усіх прав і зобов’язань попередньої організації.

Сьогодні КП «ТЕМ» ШМР є власністю територіальної громади м. Шептицький, підпорядковане Виконавчому комітету Шептицької міської ради. Основні напрямки діяльності – виробництво, транспортування та постачання теплової енергії до м. Шептицький, м. Соснівка та смт. Гірник.

Підприємство є юридичною особою з власним балансом, банківськими рахунками та закріпленою в Статуті метою діяльності – забезпечення якісного і надійного теплопостачання населення, установ і організацій.
4. Стан об’єктів теплопостачання підприємства
На балансі комунального підприємства «Теплоенергомережа» Шептицької міської ради  перебувають 7 діючих котелень, які функціонують на природному газі. Котельні розташовані у місті Шептицький, місті Соснівка та селищі Гірник. Усі котельні працюють автономно, не з’єднані між собою тепловими мережами, дотримуючись температурного графіка 95/70 °C.

Районна газова котельня №1 розташована на території м. Шептицький, забезпечує теплопостачання м. Шептицький. Сумарна потужність котельні складає 200,0 Гкал/год, в тому числі: два котли ПТВМ – 50, теплопотужність кожного котла 50 Гкал/год , один котел КВГМ – 100, теплопотужністю 100 Гкал/год.
Районна газова котельня №3 : розташована на території м. Соснівки , забезпечує теплопостачання м. Соснівки. Сумарна потужність котельні складає 20,4 Гкал/год , в тому  числі: три котли ДКВР – 10/13, теплопотужність кожного котла 6,8 Гкал/год. 

Районна газова котельня№4 : розташована на території м. Шептицький, забезпечує теплопостачання старої частини міста м. Шептицький . Сумарна потужність котельні складає 2,71 Гкал/год,один котел КСВТ-3,0 теплопотужністю 2,71 Гкал/год.
Районна газова котельня №5 розташована на території м. Шептицький, забезпечує теплопостачання споживачів вул. Львівської м. Шептицький. Сумарна потужність котельні складає 5,16 Гкал/год , в тому числі: три котли КСВ -2, теплопотужність кожного котла 1,72Гкал /год.

Районна газова котельня №6: розташована на території м. Шептицький, забезпечує теплопостачання Шептицької міської лікарні. Сумарна потужність котельні складає 0,86 Гкал/год, в тому числі: два котла КСВ-1,0 теплопотужність кожного котла 0,86 Гкал/год
Районна газова котельня №8: розташована на території, селища Гірник забезпечує теплопостачання бюджетної сферу селища Гірник. Сумарна потужність котельні складає 1,29 Гкал / год . 

Районна газова котельня №9: розташована на території м. Соснівки, забезпечує теплопостачання Соснівської  міської лікарні. Сумарна потужність котельні складає 1,692 Гкал/год, в тому  числі: два водогрійних котла «Надточія», теплопотужність кожного котла  0,564 Гкал/год; один паровий котел «Надточія», теплопотужність кожного котла 0,564 Гкал/год. 
5. Стан теплових мереж
Котельні, що перебувають на балансі підприємства, не з’єднані між собою тепловими мережами і функціонують незалежно одна від одної, в автономному режимі за температурними графіками власних джерел: 95/70 °C.

На балансі КП «ТЕМ» ШМР також перебувають 20 центральних теплових пунктів (ЦТП), що здійснюють холодне водопостачання в м. Шептицький.

Загальна довжина теплових мереж підприємства становить 55,40 км, з яких понад 65% повністю зношені внаслідок тривалої експлуатації.

Структура теплових мереж:

· Магістральні та розподільчі мережі до ЦТП – двотрубні трубопроводи діаметром 150–530 мм
· Розподільчі мережі від ЦТП – трубопроводи діаметром 50–200 мм
· Тип прокладки – переважно підземна
· Середній вік тепломереж – 35–55 років
Стан ізоляції:

Більшість мереж мають теплоізоляцію з мінеральної вати, яка в процесі експлуатації зволожувалась та руйнувалась унаслідок підтоплень і замулення теплотрас. Це призводить до:

· інтенсивної корозії металу трубопроводів;

· порушення герметичності систем;

· значних втрат мережевої води.

У низці котелень витрати підживлювальної води перевищують нормативи, що є прямим наслідком зношеності тепломереж.
📉 Фактичні втрати теплової енергії в мережах підприємства складають 41%.

Заходи з модернізації:

Підприємство щороку проводить заміну частини теплових мереж із використанням попередньо ізольованих труб.
Станом на 2025 рік рівень заміни склав близько 30% від загальної довжини мереж.

🔺 Найбільші проблеми в експлуатації:

· аварійний стан та зношеність трубопроводів;

· підтоплення теплотрас ґрунтовими водами;

· високий рівень втрат тепла та води;

· ризики порушення безперебійного теплопостачання.

6.Обсяги фінансування інвестиційної програми на 2025-2026рік 
	Джерела фінансування
	Сума, тис. грн.

	Амортизаційні відрахування згідно структури тарифів
	1064,104

	Всього:
	1064,104


7. Передбачені заходи
Інвестиційна програма КП «Теплоенергомережа» Шептицької міської ради на 2025–2026 роки включає реконструкцію магiстральних теплових мереж у місті Шептицький. Роботи охоплюють трубопроводи діаметром:

· 108/200 мм
· 219/315 мм
· 426/560 мм
Загальна протяжність реконструкції – 285,50 пог. м (в однотрубному вимірі). Всі роботи виконуватимуться господарським методом.

🔹 Проблематика
Теплові мережі, що підлягають заміні:

· мають зношення понад 65%;

· прокладені у непрохідних каналах, ізоляція виконана мінеральною ватою;

· частково зруйнована, у місцях підтоплення повністю втратила теплозахисні властивості;

· надземні ділянки також мають пошкоджену або відсутню ізоляцію;

· реальні втрати теплової енергії складають до 38–41%.

🔹 Очікувані результати реалізації програми
Виконання реконструкції дозволить:

· знизити понаднормативні теплові втрати;

· скоротити витрати підживлювальної води;

· зменшити споживання природного газу;

· продовжити строк експлуатації теплового обладнання;

· знизити витрати на аварійні ремонти та ліквідацію поривів;

· забезпечити вчасне і якісне опалення для споживачів.

🔹 Економічні показники
· Загальна вартість робіт (згідно зведеного  кошторису): 1458,923 тис. грн
· Очікуваний економічний ефект: 154,17 тис. грн
· Строк окупності: 6,75 років
· Економія паливно-енергетичних ресурсів: 3,68 тонни умовного палива
